惠州市中大惠亚医院建筑消防设施维护保养服务内容

一、每周巡检、维护、保养的主要内容

1. 火灾自动报警及消防联动控制系统

（1）	察看值班记录，了解设备运行情况。

（2）	观察火灾报警器和联动控制台各种显示是否正常，时钟是否准确。

（3）	检查火灾自动报警和联动控制台的各种应有的功能是否正常。如：主备电转换、自检、消音、复位、首查址、探头（模块）屏蔽、开启等。

（4）	对医院综合楼火灾自动报警系统进行模拟火灾响应和故障报警功能测度，每次模拟检测数量按回路报警点位证书的10%进行。根据周计划安排，严格按照规范要求对其各报警回路的烟感、温感探测器、手动报警按钮，消火栓按钮等手动或自动触发装置进行模拟检测，达到各报警点位在消防报警控制器或联动控制柜上状态信号显示、报警显示准确无误。

（5）	消防通讯设备检查：在消防控制室与任一设备间所设对讲电话进行一次通话试验，功能反应正常，语言清晰，消防联动控制台各种显示正常。

（6）	检查一个防火分区的手动报警按钮、探测器和各种控制模块有无损坏、丢失现象。

2. 防火分隔、防排烟系统

（1）	检查相应区域的防火卷帘门，现场控制按钮是否完好和有无遮挡。现场手动开启防火卷帘门，观察设备运行情况，门有无卡、碰、擦情况，延时，限位是否正常，电机运行有无异常，各防火卷帘门下是否有障碍物，每次抽查一组防火分隔。

（2）	检查相应区域的防火排烟阀、送风管有无锈蚀、损坏现象。

（3）	检查相应区域的排烟口、送风口有无损坏、遮挡现象。

（4）	按周巡检计划检查该区域的送、排风机电控箱（柜）电源电压和各种指示是否正常。

（5）	检查防火门闭门器、顺序器等。

3. 消防水系统

按火灾自动报警系统及消防联动控制系统周计划，检测区域分批循环检测，具体为：

（1）	检查相应区域各栓箱的配件是否齐全，栓口有无渗漏、若发生破损、缺失及时完善。

（2）	抽查相应区域消火栓报警按钮，其信号应准确反馈回消防控制中心。

（3）	检查水源控制阀、报警控制装置，目测巡检完好状况及开闭位置，其外观应良好，开闭状态位置准确。

（4）	检查相应区域喷淋头外观是否完好，有无异物附着和锈蚀，对末端模拟放水；该区域水流指示动作、压力开关报警、湿式报警开启供水，各设备动作状态信号在消防控制中心应显示准确无误。

4. 火灾事故应急照明、疏散指示系统：

按火灾自动报警及消防联动控制系统周计划检测区域分批循环检查，具体分为：

（1）	检查相应区域火灾事故应急照明灯、疏散指示灯供电是否正常，对各电源柜作事故切换，其切换功能应能准确。

（2）	检查相应区域事故应急照明、疏散指示灯、安全出口标志牌是否完好，疏散标志疏散方向是否正确。

5. 火灾事故广播通信系统

按火灾自动报警及消防联动控制系统周计划，检测区域分批循环检测，具体是:

(1)	检查消防控制中心广播系统供电是否正常。

(2)	消防控制中心分区域广播，对应区域广播音响应清晰,同时相应的火警电话同消防控制中心进行通话，无通讯障碍。

二、每月巡检，维护、保养的主要内容

1.	自动报警装置：每月对探测器和手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；对火灾报警控制屏进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测；每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保证线路正常，运行畅通；每月对风机、空调、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。

2.	控制柜联动系统：检查控制柜面板上的各部件；检查控制柜运行时是否有异常声音及互投是否正常；电机绝缘测试及检查底脚螺丝是否坚固；检查双电源切换性能。

3.	消防广播和消防通讯系统：对消防控制室进行选区广播，扩音机控制功能试验，共用扬声器运行切换试验；对消防控制室进行消防紧急电话试验；现场电话插孔进行消防紧急电话通话，每季度按总量的10﹪抽检测试；每半年对消防广播和消防通讯线路进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常。

4.	消防水泵系统：检查水泵轴承油位是否在正常位置，如低时须补充润滑油，检查密封环是否损坏；检查水泵运转情况，如异常的温升、振动、噪声和压力；检查主、备泵自动切换功能。

5.消防水炮系统：应经常检查炮的完好性和操作灵活性，发现紧固件松动，应及时修理，使炮一直处于良好的使用状态。炮转动部位应经常加润滑剂，以保证转动灵活。

6.	自动喷淋灭火系统：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月测试一次，半年按总量的50﹪测试一次，每年完成一次全样检测；打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常，每半年测试一遍；启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动，每月测试一次，每月启动电动泵，同时试验主备泵的切换功能；检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象；检查阀门的开关状态和性能，及时排除泄露等情况；检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象；检查水泵吸入过滤器阻塞情况，必要时进行清理。

7.	消火栓系统：对室内消火栓进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验，每月测试一次，每月按总量的5﹪进行抽检；测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启；检查系统管网情况，及时排除泄露等情况；检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况；检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象；检查水泵吸入过滤器阻塞情况，必要时进行清理。

8.	消防灭火器配置系统：检查灭火器压力表的外面是否有变形、损伤等缺陷，压力表的指针是否指在绿区（绿区为设计工作压力值）；检查灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损坏等缺陷。

9.	气体灭火系统：检查灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置管网与喷嘴等全部系统组件，有无碰撞变形及其他机械性损伤，表面有无锈蚀；检查手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志是否完整。

10.	干粉灭火设备：定期检查动力气瓶的压力是否在规定的范围内（130-150千克⁄平方厘米），如低于规定值时，要找出漏气原因，并立即更换或修复。检查喷嘴的位置和方向是否正确，喷嘴上有无积存的污物，密封是否完好。经常检查阀门、减压器、压力表是否都处于正常状态。干粉灭火剂每隔2-3年要进行开罐取样检查，当发现结块时，应取出烘干、粉碎，重新灌装。

11.	安全出口、应急照明及疏散指示系统：检查安全出口、疏散通道、重要场所应急照明或疏散指示是否处于正常工作状态；检查应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变；试验应急照明和疏散指示标志切断电源是否正常供电，测量照度；每季度按安装数量的10﹪试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

三、每季度中检（每季度最后一个月检查）

1.	消防联动控制台，联动功能检查。

消防水泵：在消防控制室联动控制台上手动启、停水泵启、停正常、联动控制台上显示正确。系统处于自动状态下的消火栓按钮处或水端试水，模拟启动消防水，联动控制台上显示正确，消防按钮按和末端试水100%抽查。

防火卷帘门手动和联动试验、控制功能延时，反馈信号应正常，按100%抽查。

消防电梯及其他联动设备均要进行手动和联动控制检查，其功能和显示应符合要求。

2.	对消防水泵、防排烟风机管道、阀门、防火卷帘门等进行全面检查、维护保养，包括更换润滑油、阀门丝杆加油、去锈，更换老化密封垫，清洗过滤网等。

3.	普查消防水系统各阀门开、闭位置是否正常有无锈蚀和卡死。

4.	对压力表进行检测核准。

四、年度保养

乙方必须对甲方室外消防管道、阀门每年进行壹次防腐刷漆以及设备喷字、挂牌。对消防泵轴承等部分加黄油进行年度保养，对消防控制柜进行年度保养，对消防线路进行绝缘等级测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。