用户需求文件

项目名称：惠州市中大惠亚医院配电房设备维保项目

（一）服务范围 ：

中标人对采购人配电房内的如下电气设备实施维保工作。

具体工作内容为：
1、根据采购人的要求，投标人必须确保采购人现有的高低压配电系统的正常运行，并按《惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单》范围的故障处理、抢修等负责。
2、负责所管辖范围内的电气设备施行定期例保，维护检修，保证其相关功能正常运行。
3、负责高、低压开关柜、密集母线和变压器日常的卫生清扫及检查巡检。
4、定期进行检测、充电活化，确保直流电源及蓄电池电压、电流和温度符合相关的技术参数、达到正常使用功效。

5、中标人应按约定到现场与采购人一起对设备运行情况进行检查并完成相关维保内容记录，对存在的问题由中标人进行整改。

6、按《惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单》进行每年一次的整体全面的维护保养。

7、除需要完成相关维保内容记录外，还需提供相关实施情况和项目施工报告书及相关签证，以及相关专业需求的协助和配合。

- 负责医院备用发电机及其关联系统的定期维护保养。

9、其他未作说明的按《惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单》执行。

（二）维护检修要求：

1、中标人负责认真对采购人的电气设备进行维护，按约定进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的电气运行状态，并做好巡检及维修记录，记录单由采购人签字认可。
2、中标人保证采购人电气设备的完好率达97%以上，发现隐患及时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双方协商解决，中标人在接到通知后2小时内赶到现场并开始工作。中标人确保所维护设备的安全平稳长周期运行。
3、中标人在工作中应遵守法律法规和采购人有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，维保检修期间确保采购人正常用电，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清。
4、中标人维护巡检人员，保证定时定期巡检，维护人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障。
5、中标人在工作范围内应严格服从采购人职能管理部门的工作安排，切实为生产保驾护航。

6、人员配备：项目负责人1名，维护人员2名以上（须有电监局进网作业电工证，须有高压进网电工证），应急抢修队5名以上（须有电监局进网作业电工证，其中二人须有高压进网电工证）。

7、鉴于医院必须持续不间断用电的特殊性，以上所述均指不能因电气设备的问题而断电。

附：惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单

| 惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位及公章： | 惠州市中大惠亚医院 |  |  |
| 配电设备 | 维保内容 | 检期 | 备注 |
| 1、变压器（5台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  | 注：预防性试验，由供电局指定单位实施，并单独收费，不在报价范围内。 |
|  | 变压器声音是否正常 | 月检 |  |
|  | 母线接触是否良好不过热 |  |  |
|  | 变压器的温控器及指示检查 |  |  |
|  | 变压器排风冷却系统检查 |  |  |
|  | 变压器室通风检查 |  |  |
|  | 预防性试验 | 合同期内 |  |
| 2、低压开关柜（49台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |
|  | 开关的电气性能检查 |  |  |
|  | 二次接线检查 |  |  |
|  | 一次接插件检查 |  |  |
|  | 抽屉或抽出式机构抽拉检查 |  |  |
|  | 指示灯、仪表检查 |  |  |
|  | 门铰链加润滑油 |  |  |
|  | 电容无功补偿装置检查 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 操作手柄检查 | 月检 |  |
|  | 设备温度检查 |  |  |
|  | 电流、电压、功率因数检查 |  |  |
| 3、密集母线（8段） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 连接母排、联接螺丝检查 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 外壳过热情况检查 | 月检 |  |
|  | 转弯处、接头处容易发热处红外测温检查 |  |  |
| 4、直流屏（1台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体及蓄电池表面除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |
|  | 开关的电气性能检查 |  |  |
|  | 电池组电压检查 |  | 注：如需更换电池，电池采购费用另计 |
|  | 指示灯、仪表检查 |  |  |
|  | 门铰链加润滑油 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 直流电压、交流电压检查 | 月检 |  |
|  | 自动充电装置充、放电检查 |  |  |
| 5、高压开关柜（9台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |
|  | 开关的电气性能检查 |  |  |
|  | 二次接线检查 |  |  |
|  | 保护单元和闭锁回路等检查 |  |  |
|  | 静触头、静触头盒检查、保养 |  |  |
|  | 活门机构检查保养、机构闭锁检测 |  |  |
|  | CT、PT及接地开关检查 |  |  |
|  | 综合保护、继电保护装置的检查 |  | 注：（过流、速断、差动、失压、零序等保护整定值校对及交流耐压试验）由供电局指定单位实施，并单独收费，不在报价范围内。 |
|  | 指示灯、仪表检查 |  |  |
|  | 门铰链加润滑油 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 过流、速断、差动、失压、零序等保护整定值校对 | 合同期内 |  |
|  | 交流耐压试验 |  |  |
|  | 无异常响声 | 月检 |  |
|  | 综合保护、继电保护等是否正常 |  |  |
|  | 电流、电压检查 |  |  |
|  | 直流电源供电检查 |  |  |
| 6、备用发电机 | 润滑油油压； 动力是否足； 冷却水和机油温度是否正常； 发动机声音是否正常； 机组排废气状况； 冷却液燃油或润滑油消耗； 燃油，冷却液或润滑油渗漏； 机油更换 | B级保养检查（250小时或4个月） |  |
| 7、综合费用 |  |  |  |
| 注： |  |  |  |
| 1、本项目为年度维保内容及价格。本报价与合同一并有效。 |  |  |  |
| 2、本报价不含主要设备、高值耗材；含低值单个价格500元以内材料、零配件，如一次插件、操作机构配件等。 |  |  |  |
| 3、每月不低于一次到现场检查，异常情况的随叫随到，普通维护在4小时到现场解决，紧急维护在1小时到现场解决。 |  |  |  |
| 4、提供相关维保计划书及维保签证单，并协助相关专业的维护协助。 |  |  |  |