用户需求文件

项目名称：惠州市中大惠亚医院配电房设备维保项目

（一）服务范围 ：

中标人对采购人配电房内的如下电气设备实施维保工作。

具体工作内容为：
1、根据采购人的要求，投标人必须确保采购人现有的高低压配电系统的正常运行，并按《惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单》范围的故障处理、抢修等负责。
2、负责所管辖范围内的电气、开关设备施行定期例保，维护检修，保证其相关功能正常运行。
3、负责高、低压开关柜、密集母线、配电房内所有电缆和变压器日常的卫生清扫及检查巡检。
4、定期进行检测、充电活化，确保直流电源及蓄电池电压、电流和温度符合相关的技术参数、达到正常使用功效，并提供一套完整的相关技术参数，供日常巡检使用。

5、中标人应按约定通知甲方，并到现场对设备运行情况进行检查并完成相关维保内容记录，对存在的问题由中标人进行整改。

6、按《惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单》进行每年一次的整体全面的维护保养。

7、除需要完成相关维保内容记录外，还需提供相关实施情况和项目施工报告书及相关签证，以及相关专业需求的协助和配合。

8、负责医院备用发电机及其关联系统的定期维护保养。

9、其他未作说明的按《惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单》执行。

（二）维护检修要求：

1、中标人负责认真对采购人的电气设备进行维护，按约定进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的电气运行状态，并做好巡检及维修记录，记录单由采购人签字认可。
2、中标人保证采购人电气、开关设备的完好率达97%以上，发现隐患及时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双方协商解决，中标人在接到通知后10分钟内赶到现场并开始工作。中标人确保所维护设备的安全平稳长周期运行。
3、中标人在工作中应遵守法律法规和采购人有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，维保检修期间确保采购人正常用电，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清。
4、中标人维护巡检人员，保证定时定期巡检，维护人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障。
5、中标人在工作范围内应严格服从采购人职能管理部门的工作安排，切实为生产保驾护航。

6、人员配备：项目负责人1名、维护人员2名以上、应急抢修队5名以上（须持有安监局认证的高压电工作业证、低压电工作业操作证）。

7、为确保维保维修的及时性，本合同期内，中标人必须保证不少于1人驻场（24小时x 365天）；应急维修时不少于2人，大型维修时不少于5人。 遇紧急情况10分钟内到达现场处置。中标人对其人员的劳动用工负责，如发生相关纠纷，由中标人全面负责解决，由此造成采购人损失的，中标人应予以赔偿。

8、鉴于医院必须持续不间断用电的特殊性，以上所述均指不能因电气设备的问题而断电。

附：惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单

| 惠州市中大惠亚医院配电房设备维保清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位及公章： | 惠州市中大惠亚医院 |  |  |
| 配电设备 | 维保内容 | 检期 | 备注 |
| 1、变压器（5台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  | 注：预防性试验每两年执行一次，如有特殊原因不能执行预防性试验，则该费用不在收费范围内。 |
|  | 变压器声音是否正常 | 月检 |  |
|  | 母线接触是否良好不过热 |  |  |
|  | 变压器的温控器及指示检查 |  |  |
|  | 变压器排风冷却系统检查 |  |  |
|  | 变压器室通风检查 |  |  |
|  | 预防性试验 | 合同期内 |  |
| 2、低压开关柜（49台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |
|  | 开关的电气性能检查 |  |  |
|  | 二次接线检查 |  |  |
|  | 一次接插件检查 |  |  |
|  | 抽屉或抽出式机构抽拉检查 |  |  |
|  | 指示灯、仪表检查 |  |  |
|  | 门铰链加润滑油 |  |  |
|  | 电容无功补偿装置检查 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 操作手柄检查 | 月检 |  |
|  | 设备温度检查 |  |  |
|  | 电流、电压、功率因数检查 |  |  |
| 3、密集母线（8段） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 连接母排、联接螺丝检查 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 外壳过热情况检查 | 月检 |  |
|  | 转弯处、接头处容易发热处红外测温检查 |  |  |
| 4、直流屏（1台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体及蓄电池表面除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |
|  | 开关的电气性能检查 |  |  |
|  | 电池组电压检查 |  | 注：如需更换电池，电池采购费用另计 |
|  | 指示灯、仪表检查 |  |  |
|  | 门铰链加润滑油 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 直流电压、交流电压检查 | 月检 |  |
|  | 自动充电装置充、放电检查 |  |  |
| 5、高压开关柜（9台） | 外观检查 | 年检 |  |
|  | 主体除尘 |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |
|  | 开关的电气性能检查 |  |  |
|  | 二次接线检查 |  |  |
|  | 保护单元和闭锁回路等检查 |  |  |
|  | 静触头、静触头盒检查、保养 |  |  |
|  | 活门机构检查保养、机构闭锁检测 |  |  |
|  | CT、PT及接地开关检查 |  |  |
|  | 综合保护、继电保护装置的检查 |  | 注：（过流、速断、差动、失压、零序等保护整定值校对及交流耐压试验）由供电局指定单位实施，并单独收费，不在报价范围内。 |
|  | 指示灯、仪表检查 |  |  |
|  | 门铰链加润滑油 |  |  |
|  | 绝缘检查 |  |  |
|  | 过流、速断、差动、失压、零序等保护整定值校对 | 合同期内 |  |
|  | 交流耐压试验 |  |  |
|  | 无异常响声 | 月检 |  |
|  | 综合保护、继电保护等是否正常 |  |  |
|  | 电流、电压检查 |  |  |
|  | 直流电源供电检查 |  |  |
| 6、备用发电机 | 润滑油油压； 动力是否足； 冷却水和机油温度是否正常； 发动机声音是否正常； 机组排废气状况； 冷却液燃油或润滑油消耗； 燃油，冷却液或润滑油渗漏； 机油更换 | B级保养检查（250小时或4个月） |  |
| 7、各电房日常巡查 | 每日到现场例行检查并记录，异常情况的随叫随到 | 日检 |  |
| 注： |  |  |  |
| 1、不含主要设备、高值耗材；含低值单个价格500元以内材料、零配件，如一次插件、操作机构配件等。乙方可预见的超过500元单价的配件、中小型设备，投标书应包含报价清单，报价清单需包含明确的品牌、型号、参数、质保标准等，报价有效期不少于2年。维保期间，甲方可根据各乙方的报价直接货比三家采购。若发生急需的主要配件、设备，乙方未在投标书报价且甲方无法在短时间内采购的，乙方需先行维修、更换，后由甲方按市场调查的情况定价。若发生单价争议，可通过有资质社会造价咨询公司审核确定。 |  |  |  |
| 2、为确保维保维修的及时性，本合同期内，中标人必须保证全天候不少于1人驻场（24小时x 365天），应急维修时不少于2人，大型维修时不少于5人。 |  |  |  |
| 3、提供相关维保计划书及维保签证单，并协助相关专业的维护协助。 |  |  |  |