附件一：惠州市中大惠亚医院消防系统维保服务内容及需求

# 第一条、项目范围

1.项目范围包括惠州市中大惠亚医院相关的消防管理、规划、设计、报建、维保、维修，参与相关的验收、接收、移交、检查等。

2.设计的楼宇有：门诊综合大楼、行政楼、专诊楼、后勤楼、应急病区转运站及维保期内可能新增的楼宇。

3.维保系统范围包括：

- 火灾自动报警及消防联动控制系统；

- 消火栓及水喷淋系统、水炮系统、气体灭火系统；

- 灭火器、水带、卷盘等设备；

- 楼层烟感、温感及各类模块

- 消防强排烟及新风系统；

- 消防广播、消防电话系统；

- 防火卷帘、防火门、疏散通道、疏散标志系统、应急照明；

- 消防控制主机远程监控模块；

- 消防相关电路等其他消防相关设施。

# 第二条、服务形式与标准

1.医院装修、整改、扩建、涉及消防规划、设计、报建等时，维保方应及时介入，并协助有效完成；

2.协助院方建立和完善消防管理制度，协助医院消防主管科室、部门对各类员工进行消防培训和演练，培训安防中控室值班人员掌握消防主机操作；配合医院接受各相关主管部门的消防安全检查

3.主要服务项目为巡查、检测、维护、保养、建档等，其服务标准按第七条“维保服务要求”实施，并做好消防设施维护保养记录（详见附件），建档保存；

4.维保方必须保障整个消防系统能正常运行；确保实际发生的维护保养服务符合国家法律法规，且不低于GB25201、GA587的标准,满足合同约定和实际需求；

5.保障医院消防相关系统正常运行，相关整改装修等方案能通过消防、卫生主管部门及相关机构的检查，合格有效。

第三条、对维修的约定

为便于维修及维护保养，确保消防设施有效运作，院方通常情况下委托维保方进行消防设施的维修，但每次维修前，维保方需履行以下手续：

- 如实将故障告知院方、客观评价损失及危害性；

- 陪同院方代表前往复核、确认故障情况；

- 提供合理科学的、利于保障质量及利于院方控制成本的维修方案；

- 对总维修费用有明确的限额，或对各项费用明细有客观可查的收费依据；

- 在院方同意后实施维修，但属抢险、救人等紧急情况的不受此限制；

- 通常由维保方进行维护保养时，院方仅负责300元以上的配件及材料的成本费用，维保方承担人工费（大型设备的维修、需由设备厂家调试的设备维修、院方原有设备以外属非简易的消防设备加装、加建除外）、单件300元以内配件及材料费，并在三天内报告有关的配件、材料价格，紧急情况下维保方需无条件先行修复确保设备正常运行；并在六天内报告实际使用的相关配件、材料的价格，所有价格须符合市场价格标准，根据双方核价及协商结果支付。

7. 对于维保方维修不及时等原因，院方保留聘请第三方进行维修的权利。对于维保方未开始维修的故障，院方可随时聘请第三方进行维修；对于维保方已开始的维修，双方协商一致后，可聘请第三方维修并按实支付维保方的配件、材料费；故障发生超过72小时仍未得到有效修复的，（需要厂家订货除外），院方可直接聘请第三方接手维修，且有权不支付或按甲方的核定价格支付维保方已使用的配件、耗材费用。

第四条、院方的权利、义务：

1.有权根据实际需要，对服务内容、形式、标准中的不足和缺陷进行随时调整；

2.配备消防管理人员和消防控制室值班人员，落实管理措施和值班；

3.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知维保方修复；

4.根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担超出约定部分的换件费用；

5. 消防系统停机检修此期间，必须加强安全防火工作和相应措施。

第五条、维保方的权利、义务：

1．必须确保所需具备的相关消防设施维修保养的资质、资格的有效性，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2．根据院方消防设施的具体情况，制定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名或以上具“消防设施检测维修保养”资质的执业人员负责实施，且保证每天（含节假日）在规定时间内(8:00-12:00;14:30-5:30)派驻1人在院内负责消防设施的日常巡查及维修保养工作，派驻院方人员须持“建（构）筑物消防员”或“消防设施操作员”（消防设施检测维修保养）中级或以上资格证书，实行维修保养时须认真如实填写维修保养记录。

3. 在任何时间，得知院方发生设备故障及消防安全隐患时，需在20分钟内派员到场，直至故障和隐患排除为止，如未能在规定时间内到场，第一次扣除500元，再次则扣除1000元，以此类推，每次扣款为前次扣款的两倍，所扣款项院方由支付当期服务费时扣除。

4. 院方在任何时候有特殊情况如管理部门进行消防检查、医院电路检测等其他各种原因需维保人员在场时，维保方应无条件接受院方要求派人员到场配合，如因巡查及维修保养不到位，导致院方因消防系统相关问题被相关管理部门处罚时，经济处罚由维保方全额负责；如因维保不及时，发生火情时相关消防设施不能正常工作和使用，产生的相关损失和责任由维保方负责。

5. 维保方承担单件价格300元以内（手提灭火器及气体灭火控制器备用电池除外）、每月累计不超过2000元的零配件费用，零配件价格以双方约定为准，单件价格300元以上的零备件或300元以内且月累计超出2000元以上的部分，如使用维保方提供的配件时，费用由院方负责或院方自行采购相关配件。对常见易损易耗的零部件维保方须提前储备，以保障消防设施能够正常发挥作用,每次更换下来的废旧配件须交回院方；

6．当消防系统需要进行停机检修时，应提前3天以上通知院方，并尽力组织人员抓紧抢修，不得人为拖延工期，力争在最短的时间内使系统恢复正常运作。

第六条、双方特别约定

1.院方人员操作不当、或故意破坏等因院方原因造成的损失及事故由院方负责，维保方人员维护不及时、或操作不当等因维保方的原因造成的损失及事故由维保方负责；因维保方标识牌、警示标志不完善，由第三方造成事故而导致院方及第三方损失的，由维保方承担责任；维保方人员工作期间须注意安全，严格按相关安全操作规程工作，维保方人员劳动关系隶属维保方，工作期间维保人员发生人身意外由维保方自行负责。

2. 维修保养内容及标准如国家消防相关规定出现调整，维保方须按相关规定的新标准实施维保；如属日常维保的常规内容而院方维保服务要求的描述出现遗漏，实施过程中维保方有义务主动告知院方并予以实施，如院方发现遗漏向维保方提出需求时，维保方须无条件接受和满足院方要求；以上遗漏如涉及设备更换、加装加建、或300元以上零备件采购，相关费用由院方负责。

3．维保方出现如下其中的任一现象时，院方有权可随时单方面终止合同、且因此而给院方及第三方造成的损失由维保方负责：（1）维保方派驻院方人员无“建（构）筑物消防员”或“消防设施操作员”（消防设施检测维修保养）中级或以上资格证书；（2）院方规定的时间内维保方派驻院方的维保人员出现缺岗、离岗；（3）得知院方发生设备故障及消防安全隐患时，维保方人员未在规定时间内及时到达现场累计达两次或以上、且因维保方人员的延误未给院方造成实际的损失；（4）得知院方发生设备故障及消防安全隐患时，维保方人员出现一次未在规定时间内及时到达现场、且因维保方人员的延误给院方或第三方造成了实际的损失。

4.维保服务费每半年度按总费用平均结算一次，先服务后付款，每个半年度结束后10天内院方通知维保方提供正式发票及发票验证给院方，院方收到维保方提供的合法合规的发票及发票验证后十五个工作日内支付当期维保费用。

第七条、维保服务要求

按附件的每周、月、季检查记录表内容实施维护和保养并记录，主要内容和标准如下：

一、每周巡检、维护、保养的主要内容

1. 火灾自动报警及消防联动控制系统

（1）	察看值班记录，了解设备运行情况。

（2）	观察火灾报警器和联动控制台各种显示是否正常，时钟是否准确。

（3）	检查火灾自动报警和联动控制台的各种应有的功能是否正常。如：主备电转换、自检、消音、复位、首查址、探头（模块）屏蔽、开启等。

（4）	对医院火灾自动报警系统进行模拟火灾响应和故障报警功能测试，每次模拟检测数量按回路报警点位证书的10%进行。根据周计划安排，严格按照规范要求对其各报警回路的烟感、温感探测器、手动报警按钮，消火栓按钮等手动或自动触发装置进行模拟检测，达到各报警点位在消防报警控制器或联动控制柜上状态信号显示、报警显示准确无误。

（5）	消防通讯设备检查：在消防控制室与任一设备间所设对讲电话进行一次通话试验，功能反应正常，语言清晰，消防联动控制台各种显示正常。

（6）	检查一个防火分区的手动报警按钮、探测器和各种控制模块有无损坏、丢失现象。

2. 防火分隔、防排烟系统

（1）	检查相应区域的防火卷帘门，现场控制按钮是否完好和有无遮挡。现场手动开启防火卷帘门，观察设备运行情况，有无卡、碰、擦情况，延时，限位是否正常，电机运行有无异常，各防火卷帘门下是否有障碍物，每次抽查一组防火分隔。

（2）	检查相应区域的防火排烟阀、送风管有无锈蚀、损坏现象。

（3）	检查相应区域的排烟口、送风口有无损坏、遮挡现象。

（4）	按周巡检计划检查该区域的送、排风机电控箱（柜）电源电压和各种指示是否正常。

（5）	检查防火门闭门器、门锁、顺序器等。

3. 消防水系统

按火灾自动报警系统及消防联动控制系统周计划，检测区域分批循环检测，具体为：

（1）	检查相应区域各消火栓的配件是否齐全，栓口有无渗漏、卷盘、箱体是否完好、若发生破损、缺失及时完善和更换。

（2）	抽查相应区域消火栓报警按钮，其信号应准确反馈回消防控制中心。

（3）	检查水源控制阀、报警控制装置，目测巡检完好状况及开闭位置，其外观应良好，开闭状态位置准确。

（4）	检查相应区域喷淋头外观是否完好，有无异物附着和锈蚀，对末端模拟放水；该区域水流指示动作、压力开关报警、湿式报警开启供水，各设备动作状态信号在消防控制中心应显示准确无误。每周启动一次泵房检查水泵是否启动正常。

4. 火灾事故应急照明、疏散指示系统：

按火灾自动报警及消防联动控制系统周计划检测区域分批循环检查，具体分为：

（1）	检查相应区域火灾事故应急照明灯、疏散指示灯供电是否正常，对各电源柜作事故切换，其切换功能应能准确。

（2）	检查相应区域事故应急照明、疏散指示灯、安全出口标志牌是否完好，疏散标志疏散方向是否正确。

5. 火灾事故广播通信系统

按火灾自动报警及消防联动控制系统周计划，检测区域分批循环检测，具体是:

(1)	检查消防控制中心广播系统供电是否正常。

(2)	消防控制中心分区域广播，对应区域广播音响应清晰,同时相应的火警电话同消防控制中心进行通话，无通讯障碍。

二、每月巡检，维护、保养的主要内容

1.	自动报警装置：每月对探测器和手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；对火灾报警控制屏进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测；每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保证线路正常，运行畅通；每月对风机、空调、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。

2.	控制柜联动系统：检查控制柜面板上的各部件；检查控制柜运行时是否有异常声音及互投是否正常；电机绝缘测试及检查底脚螺丝是否坚固；检查双电源切换性能。

3.	消防广播和消防通讯系统：对消防控制室进行选区广播，扩音机控制功能试验，共用扬声器运行切换试验；对消防控制室进行消防紧急电话试验；现场电话插孔进行消防紧急电话通话，每季度按总量的10﹪抽检测试；每半年对消防广播和消防通讯线路进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常。

4.	消防水泵系统：检查水泵轴承油位是否在正常位置，如低时须补充润滑油，检查密封环是否损坏；检查水泵运转情况，如异常的温升、振动、噪声和压力；检查主、备泵自动切换功能。

6.	自动喷淋灭火系统：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月测试一次，半年按总量的50﹪测试一次，每年完成一次全样检测；打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常，每半年测试一遍；启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动，每月测试一次，每月启动电动泵，同时试验主备泵的切换功能；检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象；检查阀门的开关状态和性能，及时排除泄露等情况；检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象；检查水泵吸入过滤器阻塞情况，必要时进行清理。

7.	消火栓系统：对室内消火栓进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验，每月测试一次，每月按总量的5﹪进行抽检；测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启；检查系统管网情况，及时排除泄露等情况；检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况；检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象；检查水泵吸入过滤器阻塞情况，必要时进行清理。

8.	消防灭火器配置系统：检查灭火器压力表的外面是否有变形、损伤等缺陷，压力表的指针是否指在绿区（绿区为设计工作压力值）；检查灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损坏等缺陷。

9.	气体灭火系统：检查灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置管网与喷嘴等全部系统组件，有无碰撞变形及其他机械性损伤，表面有无锈蚀；检查手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志是否完整。

10.安全出口、应急照明及疏散指示系统：检查安全出口、疏散通道、重要场所应急照明或疏散指示是否处于正常工作状态；检查应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变；试验应急照明和疏散指示标志切断电源是否正常供电，测量照度；每季度按安装数量的10﹪试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

三、每季度中检（每季度最后一个月检查）

1.	消防联动控制台，联动功能检查。

消防水泵：在消防控制室联动控制台上手动启、停水泵启、停正常、联动控制台上显示正确。系统处于自动状态下的消火栓按钮处或水端试水，模拟启动消防水，联动控制台上显示正确，消防按钮按和末端试水100%抽查。

防火卷帘门手动和联动试验、控制功能延时，反馈信号应正常，按100%抽查。

消防电梯及其他联动设备均要进行手动和联动控制检查，其功能和显示应符合要求。

2.	对消防水泵、防排烟风机管道、阀门、防火卷帘门等进行全面检查、维护保养，包括更换润滑油、阀门丝杆加油、去锈，更换老化密封垫，清洗过滤网等。

3.	普查消防水系统各阀门开、闭位置是否正常有无锈蚀和卡死。

4.	对压力表进行检测核准。

四、年度保养

维保方必须对院方室外消防管道、阀门每年进行壹次防腐刷漆以及设备喷字、挂牌。对消防泵轴承等部分加黄油进行年度保养，对消防控制柜进行年度保养，对消防线路进行绝缘等级测试等；维保方每个维保年的年度最后一个月末须对院方消防系统做一次全面测试，并将检查测试结果送达院方。

附件：

建筑消防设施周检查记录

单位名称：                                                                  时间：

| 巡查 项目 | 巡查内容 |  | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 消 防 供配电 设 施 | 消防电源工作状态 |  |  |  |  |
|  | 自备发电设备状况 |  |  |  |  |
|  | 消防配电房、发电机房环境 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系 统 | 火灾报警探测器外观 |  |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行状况 |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 火灾警报装置外观 |  |  |  |  |
|  | 消防控制室工作环境 |  |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标识 |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |
|  | 泵房工作环境 |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 消防炮外观 |  |  |  |  |
|  | 气泵按钮外观 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系 统 | 喷头外观 |  |  |  |  |
|  | 报警阀组外观 |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置压力值 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器工作状态 |  |  |  |  |
|  | 储瓶间环境 |  |  |  |  |
|  | 气体瓶组或储罐外观 |  |  |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |  |
|  | 喷嘴外观 |  |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |  |
| 巡查 项目 | 巡查内容 |  | 巡查情况 |  |  |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 防烟 排烟 系统 | 挡烟垂壁外观 |  |  |  |  |
|  | 送风阀外观 |  |  |  |  |
|  | 送风机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 排烟阀外观 |  |  |  |  |
|  | 电动排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 自然排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 排烟机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |  |  |
| 应急照明及疏散指示 标志 | 应急灯外观 |  |  |  |  |
|  | 应急灯工作状态 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示工作状态 |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |  |
|  | 扩音机工作状态 |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 分机电话外观 |  |  |  |  |
|  | 插孔电话外观 |  |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门外观 |  |  |  |  |
|  | 防火门启闭状况 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘工作状态 |  |  |  |  |
| 消 防 电 梯 | 紧急按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 轿厢内电话外观 |  |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状态 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观/压力/有效期 |  |  |  |  |
|  | 放置位置状况 |  |  |  |  |
| 其 他 设 施 |  |  |  |  |  |
| 乙方巡查人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 甲方消防安全责任人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注1：情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”；

注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

注3：以上为周巡检由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人签名确认方为有效。

建筑消防设施月检查记录

单位名称：                                                                  时间：

|  | 检测项目 |  | 检测内容 |  | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | 消防配电 |  | 试验主、备电切换功能 |  |  |
|  | 自各发电机组 |  | 试验启动发电机组 |  |  |
|  | 储油设施 |  | 核对储油量 |  |  |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 |  | 试验报警功能 |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 试验报警功能 |  |  |
|  | 警报装置 |  | 试验报警功能 |  |  |
|  | 报警控制器 |  | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  | 试验联动控制和显示功能 |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池 |  | 核对储水量 |  |  |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |  |  |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 |  | 试验启泵、停泵时的压力工况 |  |  |
|  | 消防水泵 |  | 试验启泵和主、各泵切换功能 |  |  |
|  | 管道阀门 |  | 试验管道阀门启闭功能 |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 |  | 试验屋顶消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 室外消火栓 |  | 试验屋外消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 消防炮 |  | 试验屋外消防炮出水 |  |  |
|  | 启泵按钮 |  | 试验管道阀门启闭功能 |  |  |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  | 末端试水装置 |  | 试验末端放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |  |  |
| 气体灭火系统 | 瓶组和储罐 |  | 核对灭火剂储存量 |  |  |
|  | 气体灭火控制设备 |  | 模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 |  |  |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |  |  |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |
| 应急照明 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广播系统 |  | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  |  | 扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |
| 消防专用电话 |  |  | 试验通话质量 |  |  |
| 防火 分隔 |  | 防火门 | 试验启闭功能 |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和启动控制功能 |  |  |
|  |  | 电动防火阀 | 试验联动关闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  |  | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭火器 |  |  | 核对选型、压力和有效期 |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |
| 乙方测试人（签名）： 年 月 日 |  |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |
| 甲方消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、情况正常打“实测记录”栏中标注“正常”；

2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

3、以上为月检查由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人或消防安全管理人签名确认方为有效。

建筑消防设施季检查记录

单位名称：                                                                  时间：

| 建筑名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  | 层数 |  | 高度 |  |  | 面积 |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 检查结果 |  |  | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |
| 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方检查人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 甲方消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、情况正常打“实测记录”栏中标注“正常”；

2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；其他需要说明的情况在“检查说明”栏填写；

3、以上为季检查由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人或消防安全管理人签名确认方为有效。

建筑消防设施故障处理记录

| 检查时间 | 检查人 签 名 | 检查发现 问题或故障 | 消防安全管理人处理意见 | 停用系统 消防安全 责任人签名 | 问题或故障处理结果 | 问题或故障排除消防安全管理人签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |